Cena obsahuje:

- dodávku a montáž zařízení v rozsahu přiložené technické specifikace

- zhotovení technické a projektové dokumentace 3x strojní projekt výtahu

a pro předání  1x skutečné provedení včetně atestů a prohlášení o shodě

- dopravu na stavbu včetně vnitrostaveništního přesunu

- ekologickou likvidaci nevratných obalů ,

osvětlení šachty, lešení pro montáž výtahu , měření hluku pro kolaudaci stavby zaměření výtahu v rekonstruované šachtě

- vydání prohlášení o shodě dle zákona č.22/1997 Sb

Cena neobsahuje:

- DPH (výše DPH bude stanovena ve smlouvě o dílo dle cenových předpisů ČR

platných v době  zdanitelného plnění)

- zajištění stavební připravenosti dle podkladů zhotovitele tzn. zejména výstavbu výtahové

šachty včetně odvětrání, včetně začistění špalet dveřních otvorů po montáži dveří

- dodávku a  instalaci certifikovaných montážních závěsů/nosníků dle podkladů  zhotovitele

- zhotovení přívodu el. proudu a  zajištění telefonní analogové linky (DC, min.28V, max.60V) dle

ČSN EN 81 a nařízení vlády ČR č. 27 / 2003. (Tento bod pozbývá svou platnost, pokud je pro

zajištění komunikace u zhotovitele objednán bezdrátový přenos signálů pomocí GSM brány)

- prostředí pro provoz výtahů v teplotním rozsahu +5O až +40O  C dle ČSN EN81(musí být

zajištěno objednatelem) ,

- bezhalogenovou kabeláž , oddilatování šachet - zajištění ochrany proti přenosu hluku a vibrací způsobených výtahovým    zařízením do akusticky chráněných místností

# Technická specifikace výtahů Schindler s dispozičním výkresem

## B1- lůžkový evakuační - rekonstrukce

Schindler 2500

| Technické specifikace |
| --- |
| Typ budovy | Nemocnice |
| Produkt Typ: | Lůžkový výtah evakuační |
| Počet osob | 26 |
| Jmenovitá nosnost | 2000 kg |
| Jmenovitá rychlost | 1 m/s |
| Systém pohonu | Trakční |
| Jmenovitý příkon instalace | 25.2 kVA |
| Typ řízení | KA - sběrné řízení směrem dolů |
| Počet jízd za hodinu | cca 180 /h |
| Počet stanic | 4 |
| Počet vstupů do kabiny | 1 |
| Počet nástupišť | 4 |
| Poloha strojovny | MRL Bez strojovny |
| Potřebný přívod | 400 TN-S V, 50 Hz |
| Přívod pro osvětlení | 230 V, 50 Hz |
| Zdvih | 11.27 m |
| Hloubka prohlubně | 1500 mm |
| Výška horní části šachty | 3930 mm |
| Rozměry šachty | Šířka: 2550 mm, hloubka: 2800 mm |
| Rozměry kabiny | Šířka: 1700 mm, hloubka: 2350 mm výška: 2200 mm |
| Typ dveří | 4-panelové s centrálním otevíráním |
| Velikost dveří | Šířka: 1300 mm, výška: 2000 mm |

Schindler 2500

| Příslušenství a dekorace |
| --- |
| 2.ovládací panel v kabině | Neobjednáno |
| Strop kabiny | Nepřímé osvětlení (zavěšený podhled), Nátěr, Bílá “Trondheim White“ |
| Materiál čelní stěny a kabinových dveří | Zelená “Aberdeen Green“ |
| Materiál šachetních dveří | RAL 6021 - zelená |
| Požární odolnost šachetních dveří | EW15 DP 1 dle EN81-58 |
| Další vybavení: | připojení k náhradnímu zdroji |
| Další vybavení | Nouzový provoz |
| Další vybavení | Řízení při nouzovém zdroji |
| Další vybavení | Nezávislé řízení – rezervace klece |
| Další vybavení | Hlásič pater |
| Kabina - možnosti | Zábradlí na střeše kabiny |
| Kabina - možnosti | Nárazová lišta po obvodu kabiny nerez |
| Kabina - možnosti | Madlo nerez |
| Kabina - možnosti | Zrcadlo – ½ zadní stěny |
| Bezpečnost zařízení dle směrnice ES pro výtahy 95/16/CE, s obousměrnou komunikací mezi kabinou a nepřetržitou vyprošťovací službou Nabídka obsahuje, vybavení výtahu odpovídající vyhlášce 398/2009 Sb. tj. sedátko, Brailovo písmo akustický hlásič pater. |

Výtah opatřen tzv. prioritní jízdou – pro urgentní použití v případě akutních příjmů apod. Aktivace tohoto řízení tlačítkem popřípadě signálem v základní stanici –nebo tam, kde je předpokládán příjem pacientů ze sanitních vozů. Po provedení navolené jízdy se výtah automaticky vrátí zpět do běžného provozu. Funkce tohoto řízení je dostupná vždy mimo evakuační režim.

Kabinu výtahu vybavit klíčkem pro možnou rezervaci ve stanici – např při nakládání pacientů apod.

Výtah řešen jako lůžkový v případě požadavku na  evakuační výtah objednatel zajistí náhradní zdroj elektrické energie diesel agregát ( pokud není v požární zprávě uvedena doba evakuačního řízení jiná min  na dobu 45min dle ČSN 27 40 14)dodávka náhradního zdroje a přívodu včetně trubkování není součástí dodávky výtahu

## B1- lůžkový evakuační – Nový

Schindler 2500

| Technické specifikace |
| --- |
| Typ budovy | Nemocnice |
| Produkt Typ: | Lůžkový výtah evakuační |
| Počet osob | 26 |
| Jmenovitá nosnost | 2000 kg |
| Jmenovitá rychlost | 1 m/s |
| Systém pohonu | Trakční |
| Jmenovitý příkon instalace | 25.2 kVA |
| Typ řízení | KA - sběrné řízení směrem dolů |
| Počet jízd za hodinu | cca 180 /h |
| Počet stanic | 4 |
| Počet vstupů do kabiny | 1 |
| Počet nástupišť | 4 |
| Poloha strojovny | MRL Bez strojovny |
| Potřebný přívod | 400 TN-S V, 50 Hz |
| Přívod pro osvětlení | 230 V, 50 Hz |
| Zdvih | 11.27 m |
| Hloubka prohlubně | 1500 mm |
| Výška horní části šachty | 3930 mm |
| Rozměry šachty | Šířka: 2500 mm, hloubka: 2900 mm |
| Rozměry kabiny | Šířka: 1650 mm, hloubka: 2450 mm výška: 2200 mm |
| Typ dveří | 4-panelové s centrálním otevíráním |
| Velikost dveří | Šířka: 1300 mm, výška: 2000 mm |

Schindler 2500

| Příslušenství a dekorace |
| --- |
| 2.ovládací panel v kabině | Neobjednáno |
| Strop kabiny | Nepřímé osvětlení (zavěšený podhled), Nátěr, Bílá “Trondheim White“ |
| Materiál čelní stěny a kabinových dveří | Zelená “Aberdeen Green“ |
| Materiál šachetních dveří | RAL 6021 - zelená |
| Požární odolnost šachetních dveří | EW15 DP 1 dle EN81-58 |
| Další vybavení: | připojení k náhradnímu zdroji |
| Další vybavení | Nouzový provoz |
| Další vybavení | Řízení při nouzovém zdroji |
| Další vybavení | Nezávislé řízení – rezervace klece |
| Další vybavení | Hlásič pater |
| Kabina - možnosti | Zábradlí na střeše kabiny |
| Kabina - možnosti | Nárazová lišta po obvodu kabiny nerez |
| Kabina - možnosti | Madlo nerez |
| Kabina - možnosti | Zrcadlo – ½ zadní stěny |
| Bezpečnost zařízení dle směrnice ES pro výtahy 95/16/CE, s obousměrnou komunikací mezi kabinou a nepřetržitou vyprošťovací službou Nabídka obsahuje vybavení výtahu odpovídající vyhlášce 398/2009 Sb. tj. sedátko, Brailovo písmo, akustický hlásič pater. |

Výtah opatřen tzv. prioritní jízdou – pro urgentní použití v případě akutních příjmů apod. Aktivace tohoto řízení tlačítkem popřípadě signálem v základní stanici –nebo tam,kde je předpokládán příjem pacientů ze sanitních vozů. Po provedení navolené jízdy se výtah automaticky vrátí zpět do běžného provozu. Funkce tohoto řízení je dostupná vždy mimo evakuační režim.

Kabina výtahu vybavena klíčkem pro možnou rezervaci ve stanici – např při nakládání pacientů apod.

Výtah řešen jako lůžkový v případě požadavku na  evakuační výtah objednatel zajistí náhradní zdroj elektrické energie diesel agregát ( pokud není v požární zprávě uvedena doba evakuačního řízení jiná min  na dobu 45min dle ČSN 27 40 14)dodávka náhradního zdroje a přívodu včetně trubkování není součástí dodávky výtahu